## Foglio1
Cabina | Nodo | Nome | Rilievi del 27/03 e 28/03
1 | 1 | 2500A | Consumi plausibili, non battuti (difficoltà cavi), fasi appaiono non consistenti
1 | 2 | 160A 3Fx50 pompe forni vecchie | Pompe forni vecchie OK, potenza plausibile fasi OK corrette
1 | 3 | 160A 3Fx25 quadro ventilatore composit | Fasi OK, ventilazione forzata cabina forni
1 | 4 | 160A 3Fx70 quadro luce cabina 1 | Quadro luci OK, L2 e L3 invertite , L1 diversa da L1 reale, potenza plausibile
1 | 5 | 135A 3Fx70 impianto HASBERG H1 | Hansberg H1 oleodinamica e quadro, L1 e L2 OK, L3 lettura errata (40 amp fisso), potenza plausibile ma segno invertito
1 | 6 | 175A 3Fx95 pompe raffreddamento forni | utenza sbagliata e modulo scollegato
1 | 7 | 630A 3Fx2x240 molazze D22 e D29 terre H1 | Molazze - OK, consumi plausibili e fasi verificate OK
1 | 8 | 175A 3Fx70 centralica idraulica di staff H1 | Smottatore H1 - potenza negativa ma plausibile in valore, L1, L2, L3 OK
1 | 9 | 212A 3Fx95 distaffatori H1 | Distaffatore Convitec H1 - OK, fasi verificate OK
1 | 10 | 250A 3Fx50 fm impianti H1 H3 | Carri trasporto H1 H3 / Sferoidizzazione H3 - OK
1 | 11 | 630A 3Fx50 aspiratore forni | Filtro E13 - OK potenza, corrente errata lettura tripla
1 | 12 | 630A 3Fx2x150 aspiratore H1 H3 | Filtro E3 - OK fasi e consumi
1 | 13 | 2500A | Consumi plausibili, non battuti (difficoltà cavi), fasi appaiono non consistenti
1 | 14 | 160A 3x4x25 quadri forni elettrici | Tettoia manutenzione elettrica, fasi lette maggiori di reali, potenza plausibile
1 | 15 | 160A 3x50 gru forni | Gru Forni, Fasi L1 e L2 OK, L3 non legge, potenza plausibile
1 | 16 | 160A 4x35 tettoria manutenzione elettrica | Quadro forni elettrici, assorbimenti letti maggiori di quanto indicato in ModBus
1 | 17 | 160A 4x50 fm uffici | Uffici OK, L1 e L3 ok, L2 più alta di reale
1 | 18 | 160A 4x50 capannone H3 + prese H3 + ausiliari | Capannone H3 - L2 legge molto più del reale
1 | 19 | 400A 2x2x240 pompe raffreddamento forni Q. nuovo | OK utenza, fasi lette leggermente più alte del reale
1 | 20 | 250A 3x70 aspiratore H3 | NO, è FM anime - fasi scambiate e L2 inconsistente, consumo plausibile
1 | 21 | 250A 3x70 fm anime | modulo scollegato
1 | 22 | 250A 70+35 impianto H3 | Utenza ok, H3, solo L3 ok, consumo sballato e negativo
1 | 23 | 400A 3x2x95 aspiratore forni | Nastri impianto terra, fasi e consumo plausibile
1 | 24 | 400A 3x120 impianto recupero terre H3 | Fase L3 lettura troppo alta battuta = 0 letta ModBus = 19, L1 e L2 cambiano ma non allineate con lettura, consumo non coerente, a nastri fermi 4,4 Kw
1 | 25 | 160A 4x50 forno cap cime | OK Cap - Bassa Tensione - L2 a vuoto segna alto, L1 e L3 OK
1 | 26 | 125A 25+25+25 modelleria, mensa, spogliatoio, magazzino | modulo scollegato
1 | 27 | 1250A 3x2x240 compressori | Fasi OK, utenza OK, consumo plausibile
2 | 1 | 2500A | Consumi plausibili, non battuti (difficoltà cavi), fasi appaiono non consistenti
2 | 2 | 250A 3Fx95 convertitore reparto svbavatura | Utenza piccolissima, complessa da verificare e mappare
2 | 3 | 250A 5x35 utenze varie formatura a mano | Utenza piccolissima, complessa da verificare e mappare
2 | 4 | 400A 3Fx185 mescolatore+calata+serbatoi… | Impianto distaffatura e rigenero Sogemi, L1 OK, L2 non cambia, L3 troppo alta (sempre 39A)
2 | 5 | 630A ?? Rifasamento TR1 | E35, Gostol e utente PowerCenter, L1-L2 ok, L3 troppo alta (385A a vuoto)
2 | 6 | 400A 3Fx240 sogemi | Quadro di servizio / illuminazione capannoni formatura a mano, anime, colata, sabbiatura - L1,L3 OK - L2 inconsistente (sempre 33A)
2 | 7 | 800A 3Fx2x240 blindo barra | E34 - E4 , blindo sbarra e servizi generali paranchi H1, fasi OK, consumi OK
2 | 8 | 250A 3Fx120 quadro di servizio | Forno stabilizzazione nuovo - L1 non corretta (molto alta), L2 e L3 non coerenti con lettura (diff 25 %)
2 | 9 | 250A 3Fx120 aspiratore staffatura H1 | Alimentazione carroponti anime e formatura a mano IMF - L1 e L3 abbastanza vicine a realtà, L2 sballata (sempre circa 10A)
2 | 10 | 250A 3Fx120 carroponte+spedizione+anime | L1,L2,L3 sballatissimi (1000 A fisso) - utenza non intracciabile (ma non come indicazione)
2 | 11 | 250A 3Fx50 alimentazione gru PGM | L1 no, L2 no, L3 = forse Ok, utenza non corretta di difficile determinazione (errata indicazione)
2 | 12 | 160A 5x35 prese anime formatura a mano | L1 errata, L2 OK, L3 errata - Tunnel essiccazione animisteria macchina
2 | 13 | 160A 5x35 forno essicatore animesteria macchine | Manipolatore Clansman H1, L1 L2 bassi (- 30%), L3 no (10A fisso)
2 | 14 | 2500A | Consumi plausibili, non battuti (difficoltà cavi)
2 | 15 | 250A 3Fx70 gru colata fromatura a mano | Impianto IMF formatura meccanizzata - L1,L2,L3 tutte ok
2 | 16 | 400A 3Fx240 impianto terre H3 | Quadro animisteria formatura a mano - L1, L2 incoerenti segnano un po più alte (30%), L3 sballata (sotto carico segna basso)
2 | 17 | 630A 3Fx2x150 rifasamento TR2 | Filtro E33 - L1 e L2 alte a vuoto, L3 altissima (quasi 190A a vuoto), anche sotto carico L1 e L2 sono alte (più del doppio 700A vs 300A reale)
2 | 18 | 400A 3Fx240 quadro animesteria e sider | Forni a pozzo e forno a carro - L1 no (7A a vuoto), L2 no (4A a vuoto), L3 no (20 A a vuoto) , L1, L2, L3 sotto carico troppo basse
2 | 19 | 630A 3Fx240 tunnel formatura ramolaggio e prese | Sabbiatrice Lamef - L1 OK, L2 altissima a vuoto (425A), L3 alta a vuoto (6,5A)
2 | 20 | 400A 3Fx240 alimentazione forni piccoli | Blindo sbarra gru formatura a mano IMF, L1 altissima, L2 altissima, L3 leggermente alta (+20%)
2 | 21 | 630A 3Fx2x240 formazione forno fiat | Forno di trattamento termico grande - L1, L2, L3 ok
3 | 1 | 2500A | Consumi plausibili, non battuti (difficoltà cavi)
3 | 2 | 400A 3Fx300, ALIMENTAZIONE GRU | Compressore Nirvana, fasi lette più alte del reale, consumo plausibile
3 | 3 | 400A 3Fx2x300, SABBIATRICE | L1 L3 sballate (troppo alta), L2 allineata, essiccatore e compressore Ingersoll. consumo da verificare
3 | 4 | 630A 3Fx2x300, COMPRESSORE | Essiccatori, Compressore Compair, L2 sballata (200A), L1 e L3 sembrano corrette, consumo plausibile
3 | 5 | 160A 3Fx35 MAGNETOSCOPIO | Illuminazione capannone IMF / GG / esterno cap. GG, consumi OK
3 | 6 | 250A 3Fx2x150 alimentazione prese di servizio | E10 - Aspirazione Blastman, fasi OK, consumo OK
3 | 7 | 160A 3Fx25 alimentazione sgrumatore | Depuratore, assorbimenti OK, fasi OK
3 | 8 | 100A 3Fx35 quadro alimentazione CAB 3 | Presa magnetoscopio grandi getti, no utenze
3 | 9 | 250A 3Fx25 pulpito sabbiatrice | Blindo sbarra gru capannone grandi getti, fasi OK
3 | 10 | 250A 3Fx300 sabbiatrice piccola Banfi | Collegamenti errati da riverificare, non comprensibile
3 | 11 | 400A 3Fx2x150 blindo servizi generali | Fase L2 sballata (640A), L1 e L2 OK, blindo sbarra lato dx grandi getti, consumo assolutamente incongruente
3 | 12 | 100A 3Fx35 depurazione sottostazione | modulo scollegato
3 | 13 | 630A 3Fx240 rifasamento | Assorbimeno incongruente e utenza non comprensibile, no rifasamento
3 | 14 | 630A 3Fx2x240 compressore 3 | Blindo sbarra servizi lato sx capannone grandi getti
3 | 15 | 400A 3Fx240 ampliamento capannone | E27 - Sgrumatore Omega grandi getti, Fasi segnano troppo alto (175A vs 130A), verifica consumo
3 | 16 | 400A 3Fx240 aspiratore cabina sbavatura | Linea capannone collaudo, fasi leggono troppo basso (circa 1/3 del reale battuto)

## Foglio2
Cabina | Nodo | Nome
1 | 1 | 2500A
1 | 13 | 2500A
2 | 1 | 2500A
2 | 14 | 2500A
3 | 1 | 2500A